國家運動科學中心大樓新建工程空間需求表

ChatGPT report, based on the sjchen@tiss.org.tw account

一、「運動科學大樓」主要空間需求表：

| 項次 | 空間名稱 | 樓層位置 | 面積 | 空間淨高 | 擬裝設設備(含研究儀器)規格功能(包含尺寸、重量……等) | 建材特殊需求(溫濕度、排氣、潔淨度、隔音、高架地板、特殊電源、特殊廢水排放……等) | 功能目的 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ○F | 400㎡ | 9m | - 環場高速攝影機： 請說明用途、裝設方式(需設置軌道?)、型態、空間需求、規格。 - VR虛擬設備： 請說明設備空間使用情境、空間須配合事項。 ……… | 請說明該空間天花、牆面與地坪是否有特殊需求。 內部是否須依不同研究用途規劃隔間？ | 請說明本空間用途。 | 宜請提供該空間示意照片 |
|  | 動作測試分析室 |  |  |  | 分析軟體: - Visual 3D、Vicon Nexus、OpenSim Simulator: - Omniverse Issa Sim - NVIDIA AI based platform | - 溫濕度記錄器安裝：監控設備長期環境穩定性（建議接至主控系統） - 牆面線槽與燈源走線需封閉化設計，避免反射面造成紅外線干擾 - 地面地力板／跳板區需設施可移動覆蓋物（防灰、防潮、止滑） | - 實時顯示並擷取多相機的動作捕捉資料。 - 支援即時標記點重建、數據清理、標定與輸出。 - 可與 Visual3D 或 OpenSim 等分析工具整合。 - Vicon 擷取訓練動作 → Visual3D/AI 預測表現 → Omniverse 模擬最佳動作策略 | 星杰 |
|  | 影像編輯及影像儲存室 |  |  |  |  |  |  | 芝儀 |
|  | 等速力量測試室 |  |  |  |  |  |  | 衍勳 |
|  | 動作測試分析室與動作捕捉系統 |  |  |  | A.動作捕捉系統 - Vicon(passive marker/markerless) - OptiTrack (active marker) - MotionMonitor xGen支援即時影像 B. 力板&肌電圖系統 - AMTI、Kistler 力板 - Delsys、Noraxon 肌電圖系統 - EMG 觸發肌肉電刺激 (ETS) C. Omniverse 模擬／AI 訓練 - GPU 模擬主機區Omniverse 輸出顯示 | A. - 多數 PoE / PoE++（60W）建議集中供電並配備備援 - 一般 110V 插座即可，但須配接地／突波保護設備 B. - 各路需有短路保護 - 可走高架地板下或牆邊管槽 C. - 需搭配 4K 投影系統或大型觸控式螢幕，額外配置獨立電源迴路 - 防干擾、減少負載集中 - 需搭配 UPS 與 PDU ------------ - 溫濕度控制 溫度：22–25°C（最佳電腦效能）、濕度：45–55%（避免鏡頭起霧／電子設備老化），建議配置恆溫恆濕空調系統。 - 潔淨度等級 雖非無塵室，但需保持低粉塵環境，避免光學鏡頭及IR 訊號干擾。牆面與地板建議採用抗塵、防靜電材質（如抗靜電PVC）。 - 空氣流通／排氣 若設有伺服器機房、GPU 模擬室，應配置強制空氣對流或冷氣回風系統，避免空氣滯留與過熱；必要時需設置排氣管與 UPS 鋰電池通風孔 - 隔音與振動控制 動作測試分析須避免外部聲音干擾受試者、AI 分析失誤，建議： －牆面加裝吸音板（玻纖吸音棉/聚酯纖維板） －地面加裝減震墊或浮動地板層。 - 高架地板 對於電力、感測器線路（如地力板）、資料傳輸線、冷卻系統需隱藏管理者，建議使用抗靜電高架地板系統，並配置快速維修孔位。 - 特殊電力系統 - 伺服器區域： 三相電或 220V 大功率插座 + UPS（不斷電系統） - PoE 網路交換器： 配備獨立迴路，避免電磁干擾 - 特殊排水／廢水 若結合肌電圖、血液／汗液生理感測，須設置小型醫療級廢水回收槽（帶消毒機制）；地面排水坡度設計需避免水氣影響儀器。 | - 動作捕捉系統 提供高精度 3D 動作資料，作為 AI 訓練與模擬依據 B. 力板與肌電圖系統 提供動作力學、生理反應與神經控制數據，用於整合模擬與神經分析 - Omniverse 模擬與 AI 區 建立虛擬人模型、AI 預測系統與實驗模擬環境，實現「模擬-驗證-預測」的完整循環 | 星杰 規劃建材與基礎工程階段應優先考慮以下： - 高穩定性空調與溫濕控制系統 - 抗反光與抑塵建材（牆面、地板） - 高架抗靜電地板＋線路配置彈性 - AI 工作站與 Omniverse 運算區之電力獨立迴路 - 伺服器／GPU 區通風與散熱強化 - 未來升級與擴充通道（如新增攝影機或感測器） |
|  | 影像編輯室(含影像儲存) |  |  |  |  |  |  | 芝儀 |
|  | 綜合力量測試室 |  |  |  | - 等速肌力儀 - 核心肌力檢測儀 - 攜帶式測力板 - 氣壓式阻力測試器 - IMTP測試架 - 舉重台2組 | 挑高空間、 |  | 泰祐 |
|  | 核心肌力訓練室 |  |  |  |  |  |  | 佶鴻 |
|  | 運動面層實驗分析室(運動地板、運動草皮) |  |  |  |  |  |  | 泰祐 |
|  | 運動生理展示室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 運動人體研究分析實驗室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 運動生化實驗室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 運動生理實驗室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 內分泌、生物化學分析實驗室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 運動營養學研究室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 環境控制實驗室(高低壓) |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 運動心理學研究室 |  | 一人一間至少2坪 | 避免天花板太低造成壓迫感 | 附鎖的書櫃、L型桌子，人體工學椅，電腦，單人、雙人沙發各一張、邊桌 | 隔音、採光佳 | 上鎖的櫃子需保存問卷至少3年、 沙發為會談用 | 鈴雯 |
|  | 運動心理諮商室 |  | 10平方公尺以上 |  | 電視、音響、諮商椅 | 對外窗通風、明亮、隔音、門外要有等候空間 | 個別會談 依照現行需求需至少三間 | 明蓁 |
|  | 再生醫學研究室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子生物學研究室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 心肺功能實驗分析室 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 恢復中心 |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 藥品室(含儲存) |  |  |  |  |  |  | 康豪 |
|  | 數據分析展示室 |  |  |  |  |  |  | 芝儀 |
|  | 運動暨戰術診斷數據分析監控室 |  |  |  |  |  |  | 芝儀 |
|  | 運動雲端資料中心(恆溫恆濕) |  |  |  |  |  |  | 資訊(義祥) |
|  | 運動暨戰術數據分析討論室 |  |  |  |  |  |  | 芝儀 |
|  | 腦功能研究分析暨電生理實驗室 |  |  |  |  |  |  | 名揚 |
|  | 綜合測驗場 |  |  |  |  |  |  | 衍勳 |
|  | 攝影棚 |  |  |  |  |  |  | 靖雅 |
|  | 小團體諮商室 |  | 可容納8-15人 | 避免太低造成壓迫感 |  |  |  |  |
|  | 大團體諮商室 |  | 可容納15-30人 | 避免太低造成壓迫感 |  |  |  |  |
|  | 室內教室 |  | 可容納15-30 | 避免太低造成壓迫感 |  |  |  |  |
|  | 木板韻律教室 |  | 可容納15-30 | 避免太低造成壓迫感 | 隔音、地板為木板、至少兩面牆有鏡子、一面 |  |  |  |
|  | 電腦教室 |  | 可容納15-30 |  |  |  |  |  |

二、「半戶外虛實整合訓練實驗場」主要空間需求表：

| 項次 | 空間名稱 | 面積 | 空間淨高 | 擬裝設設備(含研究儀器)規格功能(包含尺寸、重量……等) | 建材特殊需求(溫濕度、排氣、潔淨度、隔音、高架地板……等) | 功能目的 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 半戶外虛實整合訓練實驗場 |  |  |  |  |  |  |